Chełmża, dnia 20.06.2014 r.

L.dz. 161/2014

Otrzymują: uczestnicy postępowania

Strona internetowa Gminy Chełmża

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą zadania „Budowa systemu monitoringu procesów technologicznych w przepompowniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Chełmża”.

- Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części „ustawą”: tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zmianami) zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części „siwz”) dot. w/w postępowania w następującym brzmieniu.

1. 	System monitoringu i sterowania ma objąć dziesięć przepompowni ścieków i dwie stacje uzdatniania wody. Czy istniejące obiekty, są wyposażone w urządzenia umożliwiające odczyt niezbędnych sygnałów? Jeżeli nie, to których brak? Prosimy o informację dla każdego obiektu osobno ze spisem monitorowanych urządzeń oraz rodzajem wejść/wyjść.

2.	Czy istnieje możliwość otrzymania dokumentacji wykonawczych obiektów, które mają być monitorowane?

3.	Czy wszystkie urządzenia zamontowane na obiektach są sprawne, czy też Zamawiający przewiduje konieczność częściowych wymian?

4.	Czy sygnalizowane ma być również wejście na teren obiektu?

5. 	Czy w każdym z punktów gdzie jest planowany montaż urządzeń telemetrii jest dostępny sygnał GSM?

6.	Czy w przedmiocie prac znajdują się takie prace, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w odpowiednim urzędzie?

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na w/w pytania:

- Odpowiedź na w/w pytanie nr 1 brzmi: Przepompownie ścieków wymagają wymiany całych szaf sterowniczych. Na wszystkich przepompowniach ścieków występują po dwie pompy firmy Metalchem o różnych mocach. Wszystkie pompy w chwili obecnej sterowane są za pomocą zestawów pływakowych, brak jest sond hydroskopowych. W przypadku przepompowni ścieków w ramach realizacji zamówienia na wejściu należy uwzględnić minimum następujące sygnały, co zawiera także SIWZ:

- tryb pracy

- zasilanie

- sygnały pływaków suchobiegu i alarmowego

- sygnał sondy hydroskopowej

- awarie pomp 1 i 2

- otwarcie szafy sterowniczej

Na wyjściu minimum:

- załączenia pomp 1 i 2

- włączenia sygnałów alarmowych dźwiękowych i optycznych na szafie sterowniczej.

- Stacje uzdatniania wody posiadają sprawne szafy sterownicze umożliwiające odczyt poziomów zbiorników retencyjnych, pracy pomp głębinowych i sieciowych, ciśnienia w sieci wodociągowej oraz cykli pracy filtrów (automatycznie zaprogramowane płukanie/filtracja). W przypadku SUW w ramach realizacji zamówienia na wejściu należy uwzględnić minimum następujące sygnały, co zawiera także SIWZ:

- tryb pracy

- zasilanie

- poziomy w zbiornikach retencyjnych

- przepływ wody surowej i uzdatnionej

- pracę pomp głębinowych i sieciowych

- ciśnienie w rurociągu

- pracę falownika

- płukani-filtracja filtrów

Na wyjściu minimum:

- załączenia pomp głębinowych

- załączenia pomp sieciowych

Monitoring powinien  także umożliwiać pomiar prądu wszystkich rodzajów pomp.

2.	Odpowiedź na w/w pytanie nr 2 brzmi: Zamawiający nie posiada kompletu dokumentacji powykonawczych przepompowni ścieków, natomiast posiada dokumentacje stacji uzdatniania wody modernizowanych w latach 2003-2006. Zamawiający udostępnia niezbędne dla przygotowania oferty fragmenty  dokumentacji. Fragmenty dokumentacji powykonawczych stacji uzdatniania wody stanowią  załącznik nr  1 i 2  do niniejszego pisma.

3.	Odpowiedź na w/w pytanie nr 3 brzmi: Stacje uzdatniania wody mają sprawne wszystkie urządzenia sterowania procesami technologicznymi, jak również wszystkie urządzenia techniczne. W przepompowniach ścieków wymianie wymagają szafy sterownicze o parametrach opisanych w „siwz”. Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w zespołach pompowych jak i instalacji elektrycznej zasilającej przepompownie.

4.	Odpowiedź na w/w pytanie nr 4 brzmi: Obiekty są ogrodzone jednak wejście na teren obiektu nie musi być sygnalizowane. Wymagane jest natomiast sygnalizowanie otwarcia szaf sterowniczych.

5. 	Odpowiedź na w/w pytanie nr 5 brzmi: Przepompownie jak i stacje uzdatniania wody znajdują się w centrach wsi, na terenach równinnych. Nie występują obszary zalesione. We wszystkich miejscowościach zasięg bez zakłóceń dostarcza większość operatorów sieci komórkowej.

6.	Odpowiedź na w/w pytanie nr 6 brzmi: Część prac przedmiotowego zadania – zaliczana do robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Toruniu jako roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

- Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną siwz.