CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ (WRAZ Z MONTAŻEM / INSTALACJĄ)

I. 	Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa systemu monitoringu procesów technologicznych w przepompowniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Chełmża

II. 	Sygnatura sprawy: L.dz. 151/2014

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia dostawy pod nazwą zadania: ,,Budowa systemu monitoringu procesów technologicznych w przepompowniach ścieków i stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Chełmża”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż we wskazanych przez Zamawiającego punktach nowych szaf sterowniczych, sterowania, komputera z serwerem stacjonarnym w celu monitorowania i archiwizacji procesów technologicznych na dziesięciu przepompowniach ścieków oraz dwóch stacjach uzdatniania wody i przesyłania danych do komputera będącego serwerem. Informacje o stanach obiektów przesyłane za pomocą modemu telemetrycznego GSM/GPRS przetwarzane będą przez oprogramowanie na ekranie komputera w stacji monitorującej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki, a także zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz z zastosowanymi technologiami, materiałami i urządzeniami danych producentów przy realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać również zgodnie ze schematem monitorowanych urządzeń stacji uzdatniania wody (w załączeniu).

3. Zamówienie obejmuje wyposażenie w/w obiektów w system monitoringu zawierający:

- system monitoringu korzystać musi z odczytu poziomu medium w zbiorniku (studni przepompowni ścieków i zbiornikach retencyjnych stacji uzdatniania wody), który powinien być realizowany przy pomocy sondy hydrostatycznej. W przypadku awarii sondy lub awarii sterownika, układ automatycznie powinien przejść na sterowanie za pomocą dwóch czujników poziomu:

- czujnika poziomu suchobiegu,

- czujnika poziomu maksymalnego

- gdzie, sterownik powinien automatycznie rozpoznawać awarię sondy lub inny stan alarmowy. W trybie pracy automatycznej, przy uszkodzonym sterowniku, praca przepompowni i stacji uzdatniania powinna być realizowana, co najmniej na jednej pompie. Układ powinien rozpoznawać awarię pompy i przełączać pompę uszkodzoną na pompę sprawną. W tym trybie naprzemienna praca pomp nie występuje. Załączenie pracy pompy powinno odbywa się na poziomie maksymalnym, natomiast jej wyłączenie na poziomie suchobiegu. Praca w trybie awarii sterownika wymaga ustawienia przełącznika R-0-A (ręczny – 0 – automatyczny) w położeniu pracy automatycznej. Awaria sterownika lub sondy hydrostatycznej nie powinna blokować możliwości sterowania pompami w trybie ręcznym.

System monitoringu lokalnie sygnalizować musi stany alarmowe:

- awaria sterownika lub zanik zasilania,

- poziom alarmowy w zbiorniku,

- poziom suchobiegu w zbiorniku (przepompownia ścieków, zbiornik retencyjny na stacji uzdatniania),

- awarie pomp,

- awarie termików pomp,

- zaniku ciśnienia w sieci wodociągowej,

- otwarcie szafy sterowniczej, pokrywy studni.

System monitoringu zdalnie sygnalizować musi stany:

- stan pracy pomp przepompowni, pompy głębinowych, pomp hydroforowych,

- przekroczenie poziomu maksymalnego,

- przekroczenie poziomu suchobiegu,

- czasy pracy pomp,

- stan zasilania przepompowni, stacji uzdatniania wody,

- pomiar natężenia prądu,

- poziom ścieków w zbiorniku, poziom wody w zbiornikach retencyjnych

- awaria przetwornika poziomu,

- włamania do skrzynki sterowniczej,

- poboru natężenia prądu pobieranego przez pompy,

- ciśnienia powietrza w układzie uzdatniania,

- sygnalizacja cyklu pracy filtrów (odżelaziacze, odmanganiacze),

- wskazania wodomierzy (woda uzdatniona),

- ciśnienia wody w sieci wodociągowej na wyjściu ze stacji.

Dla odczytu na sterowniku i docelowego systemu monitoringu, system sterowania winien posiadać możliwość przekazania do stacji monitorującej następujących sygnałów:

- awaria komunikacji ze sterownikiem,

- zanik zasilania,

- poziom alarmowy w zbiorniku,

- poziom suchobiegu w zbiorniku,

- awarie pomp,

- otwarcie szafy,

- otwarcie pokrywy studni,

- czasy pracy pomp.

- szafy sterownicze o następujących wymaganiach:

Rozdzielnica powinna być wykonana z tworzywa sztucznego o klasie ochrony min. IP 66 odporna na promieniowanie UV. Obudowa powinna być zabezpieczona przed wpływem niskich temperatur (ogrzewanie wnętrza załączane termostatem). Szafka wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których zainstalowane są kontrolki m.in. sygnalizacyjne:

- poprawności zasilania

- awarii ogólnej

- awarii pomp nr 1  i nr 2

- pracę pompy nr 1 i nr 2

- wyłącznik główny zasilania

- przełącznik trybu pracy (Ręczny-Automatyczny)

- przyciski Start i Stop pompy w trybie ręcznym

- stacyjka z kluczykiem

- wyposażona w przynajmniej dwa zamki patentowe

Szafkę zainstalować należy w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika na fundamencie betonowym wyniesionym ponad poziom terenu. Zamawiający informuje, że na czterech przepompowniach istnieje fundament, który Wykonawca może wykorzystać jeżeli będzie on odpowiadał wymiarom szafki oraz przyjętej przez Wykonawcę technologii. Szafka osadzona na cokole z tworzywa umożliwiająca montaż-demontaż wszystkich kabli bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej. Fundament, na danej przepompowni, wykonać jako monolit z betonu minimum B 20 oraz zabezpieczyć przed działaniami atmosferycznymi. Szafki przepompowni ścieków powinny mieć wymiary zbliżone do wymiarów 800x600x300mm. W przypadku stacji uzdatniania wody szafka telemetryczna instalowana wewnątrz budynku stacji.

Wyposażenie szafki sterowniczej powinno  m.in. zawierać:

-  moduł telemetryczny GSM/GPRS - o wymaganiach:

- sterownik pracy przepompowni z modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM,

- wejścia i wyjścia binarne,

- wejścia licznikowe,

- wejścia analogowe umożliwiające pomiar z co najmniej 2. zewnętrznych czujników jednocześnie,

- stopień ochrony IP40,

- wyjście antenowe,

- gniazdo karty SIM,

- panel sterownika sygnalizujący zasięg sieci GSM, poprawność zasilania sterownika.

- urządzenia do transmisji bezprzewodowej powinny posiadać możliwość zarządzania z oprogramowania nadrzędnego umożliwiającego uzyskanie przez użytkownika pełniejszej kontroli nad własną bezprzewodową siecią oraz upraszczającego jej konfigurację i rozbudowę,

- czujnik kolejności i zaniku faz,

- układ grzejny z elektronicznym termostatem,

- przełącznik prądowy o wejściu w zakresie 4-20mA,

- wyłącznik różnicowo-prądowy dostosowany do mocy pomp:

- pow. 7,5 kW – 2 przepompownie

- od. 5 do 7,5 kW – 2 przepompownie, pompy głębinowe SUW

- do 5 kW – 6 przepompowni,

- włącznik główny 63A,

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym włącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16,

- stycznik dla każdej pompy,

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla każdej fazy sterującej,

- dla pomp o mocy <5 kW rozruch bezpośredni,

- dla pomp o mocy >5 kW rozruch za pomocą układu softstart,

- wyłączniki silnikowe, realizujące funkcję zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego pomp,

- przełącznik trybu pracy (R-0-A),

- transformator bezpieczeństwa dla obwodów sterowania,

- stacyjka rozbrojenia obiektu,

- krańcówka otwarcia drzwi,

- ogrzewanie szafy sterowane termostatem,

- zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji z układem akumulatorów,

- gniazda serwisowe: 400V, 230V,

- wyłącznik różnicowoprądowy dla gniazd serwisowych,

- sygnalizator akustyczno-optyczny zabudowany na sterownicy,

- wyłącznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,

- lampki sygnalizacji pracy i awarii,

- sterowanie pompami za pomocą sondy hydrostatycznej przystosowanej do pracy w ściekach i włączników pływakowych,

- antenę dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego,

- gniazdo do podłączenia agregatu i przełącznikiem sieć-agregat.

Szafa sterownicza winna spełniać dwie podstawowe funkcje: sterowania urządzeniami i komunikacji w systemie monitoringu. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zachować unifikację przyjętą przez Zamawiającego w zakresie aparatury zabezpieczającej, łączeniowej, sygnalizacyjno-sterowniczej, sterowników.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przygotuje dokumentację wykonawczą rozdzielnic i uzgodni ją z Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dobrą praktyką inżynierską.

- dostarczenie i zainstalowanie licencjonowanego oprogramowania zarządzającego za pomocą sygnału GPRS, które musi m.in:

- umożliwiać kontrolę napięcia i natężenia zasilania pracy urządzeń;

- monitorować poziom mocy sygnału odbieranego pomiędzy poszczególnymi obiektami;

- zapewniać zbieranie monitorowanych parametrów pracy urządzeń i odpowiednie przetwarzanie, w tym możliwość prezentacji danych w postaci wykresów (trendów) monitorowanych parametrów, generowania alarmów oraz odczytu danych z dostępnej listy zaistniałych zdarzeń.

- dawać użytkownikowi możliwość w prosty sposób zdefiniowania wartości krytycznych parametrów, których przekroczenie może mieć wpływ na prawidłową pracę systemu, takich jak spadek napięcia zasilania na monitorowanym obiekcie czy spadek poziomu mocy sygnału odbieranego na danym łączu radiowym.

- zapewniać zdalne programowanie wszystkich urządzeń pracujących w sieci, aby zmiana poszczególnych ich parametrów mogła być zrealizowana bez konieczności wyjazdu serwisowego do obiektów.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie karty SIM, w którym aktywna będzie usługa pakietowa transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Zamówienie nie obejmuje pakietu transmisji danych. Opłaty za tę usługę ponosić będzie Zamawiający na podstawie odrębnie zawartych umów.

- zapewnić w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia aktualizację oprogramowania;

- oprogramowanie musi współpracować z zaoferowanym serwerem;

- dostarczenie oraz instalację komputera będącego serwerem monitorującym i archiwizującym przebieg procesów technologicznych - o m.in. następujących właściwościach:

- serwer w obudowie RACK wraz z uchwytami /szynami do montażu w szafie,

- procesor posiadający co najmniej cztery rdzenie, 8MB pamięci cache, pracujący z częstotliwością co najmniej 3,1GHz, obsługujący instrukcje 64 bitowe,

- pamięć RAM serwera - 8GB DDR3,

- zamontowane dwa dyski twarde SATA o pojemności co najmniej 500GB każdy,

- dyski twarde skonfigurowane w macierzy RAID-1,

- napęd optyczny DVD-RW szybkość min. 16x,

- złącza zewnętrzne: co najmniej 2 porty Ethernet, co najmniej 5 portów USB,

- zainstalowana karta zarządzania serwerem umożliwiająca pracę na serwerze z innych komputerów poprzez sieć LAN w taki sposób jakby użytkownik stał bezpośrednio przed serwerem ( dostęp do konsoli serwera poprzez sieć LAN) ,

- mysz USB oraz klawiatura USB,

System operacyjny serwera musi posiadać funkcje i spełniać m.in. wymagania:

- tryb pracy 64 bitowy,

- obsługa systemu plików NTFS,

- licencja systemu operacyjnego musi obejmować co najmniej 5 licencji dostępowych,

- dostęp do pulpitu serwera przy pomocy oprogramowania „Pulpit zdalny” z systemu Microsoft Windows XP lub nowszego,

- system operacyjny musi być wymieniony przez producenta serwera jako zgodny i dopuszczony do instalacji na dostarczonym serwerze,

- do systemu operacyjnego muszą być zapewnione aktualizacje bezpieczeństwa dostępne przez sieć Internet ze strony WWW producenta systemu operacyjnego,

- dostarczane aktualizacje systemu operacyjnego muszą być opisane w języku polskim,

- system operacyjny musi zostać dostarczony wraz z nośnikiem instalacyjnym lub nośnikiem odzyskiwania,

Zasilacz awaryjny – minimalne wymagania:

- moc znamionowa - 1000 VA / 700 Watt,

- bateria do UPS’a w zestawie,

- architektura UPS’a –online,

- obudowa UPS’a typu RACK nie wyższa niż 2U,

- uchwyty/szyny do montażu UPS’a w szafie,

- liczba gniazd wyjściowych: 6,

- port komunikacyjny - RS-232(DB-9),

- oprogramowanie sterujące serwerem w razie zaniku zasilania (wykonujące automatyczne wyłączenie serwera),

- UPS musi współpracować z dostarczonym serwerem,

4. Zakres prac w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- naprawienie wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie prac;

- uporządkowanie oraz doprowadzenie otoczenia po zakończeniu prac do stanu pierwotnego;

- wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami obsługi oraz instrukcjami BHP - zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla Użytkownika;

- przeszkolenie Użytkownika w zakresie obsługi i instalacji dostarczonego oraz zainstalowanego przedmiotu zamówienia;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych instalacji, opisanej i skompletowanej w jednym egzemplarzu.

5. Poza pracami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji przetargowej, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest lub okaże się niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń/rozwiązań. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia/rozwiązania wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/rozwiązaniami równoważnymi. Za urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają  nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji przetargowej W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia dokumentów określających parametry techniczne np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji przetargowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 32573000-0 Komunikacyjny system sterowania;

- 38821000-6 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane;

- 38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania;

- 42961000-0 System sterowania i kontroli;

- 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli;

- 72212514-5 Usługi opracowania oprogramowania zdalnego dostępu;

- 72212610-8 Usługi opracowania oprogramowania dla baz danych.

V. 	Rodzaj zamówienia – dostawa.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.