CZEŚĆ III. – OPIS, RODZAJ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

I. 	Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.6.2015

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 321-  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej .

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacją projektową sporządzoną przez Sławomira Matuszaka, Pracownia Projektowo – Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA,

- pozwoleniem na budowę nr  AB.674.02.92.2012.MB z dnia 08.10.2012 r. wydanym przez Starostę  Powiatu Toruńskiego.

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- przedmiarem robót mającym jedynie charakter pomocniczy.

3. Zakres robót dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża gm. Chełmża – odcinek PZ90st. - W14 - W15 - Wh11 i W14-Wh16 i obejmuje m. in.:

1) mechaniczne wykonanie wykopów;

2) roboty odwodnieniowe – zgodnie z pkt 4.1.2.1.str. 6 projektu budowlanego;

3) wykonanie zabezpieczenia urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą wodociągu 
          (np. kable energetyczne);

- wykonanie wodociągu dn. 110 mm z rur PVC-U PN10 SDR 26 łączonych poprzez uszczelkę gumową o łącznej długości 830,50 mb;

5) wykonanie wodociągu dn. 110 mm z rur PE-HD PN10 SDR17 łączonych poprzez    
           zgrzewanie doczołowe o łącznej długości L= 8,0 mb;

6) wykonanie przewiertu sterowanego w rurze ochronnej z rur PE-HD RC PN16 SDR 11  
          PE100 dn. 250 mm (di= 220,4 x 14,8mm) o łącznej długości L=8,0 mb;

- włączenie wodociągu do istniejącej sieci Ø 110 mm (włączenia należy dokonać pod nadzorem użytkownika sieci tj. Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży);

- montaż hydrantów nadziemnych Ø 80 mm z podwójnymi zamknięciami i odpowiednimi zabezpieczeniami antykorozyjnymi – 6 kpl;

- przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego dn. 32 mm w węźle W16 poprzez montaż nawiertki dn. 100/32 mm;

- umieszczenie nad przewodami taśmy znacznikowej z wtopioną wkładką metaliczną lub kabel 2,5mm celem radiolokalizacji;

- oznakowanie armatury wodociągowej;

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika określonego przez użytkownika dróg, doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków   geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmującą cały zakres robót), w 2 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz 1 egzemplarz  dla Zamawiającego;

- naprawienie wszelkich zniszczeń, w tym urządzeń melioracyjnych, powstałych w trakcie robót i zgłoszenie inspektorowi nadzoru wykonania ich naprawy;

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac, wykonanie organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa 
drogowego;

- wykonanie robót drogowych – odtworzenie nawierzchni drogowej do stanu     pierwotnego stosownie do występującej nawierzchni;

- doprowadzenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

- sporządzenie kosztorysu powykonawczego na ewentualne potrzeby rozliczenia dofinansowania;

- wykonanie prób ciśnieniowych na ciśnienie 1,0MPa na wodociągu;

- dezynfekcję i płukanie wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody – pełna analiza, wykonana przez laboratorium posiadające akredytację;

- inne prace związane z procesem budowy, a także wymienione w § 9 ust. 6 umowy.

5. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, natomiast przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w ramach niniejszego zamówienia dotyczy tylko budowy części sieci wodociągowej na odcinku wskazanym w ust. 3. Odcinek części sieci wodociągowej przeznaczony do realizacji zaznaczono na planie zagospodarowania oraz mapie poglądowej dokumentacji projektowej.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże 	się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń/rozwiązań. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia/rozwiązania wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/rozwiązaniami równoważnymi. Za urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają  nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub takie, dla których minimalne parametry techniczne zostały określone w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej . W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia dokumentów określających parametry techniczne np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót mającym jedynie charakter pomocniczy. W/w dokumentację można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne .