Chełmża, dnia 20.09.2019 r.

OSO.271.17.2019

**Wykonawcy biorący   
udział w postępowaniu.**

**Strona internetowa zamawiającego.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Wykonanie oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego w dniu 18 09 2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający uzna referencje o treści jak poniżej.  
„Potwierdzam, że firmawykonywała na moim Ośrodku Wypoczynkowym roboty elektryczne w zakresie budowy linii kablowych 0,6/1kV z montażem zalicznikowych złącz kablowych, oraz budowy linii kablowej oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem 62 słupów oświetleniowych.   
Wartość całości robót wyniosła: 466.652,86 złotych brutto w tym budowa linii kablowej oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem 62 słupów oświetleniowych wyniosła: 124.000,00 złotych brutto.  
Powyższe prace zostały wykonane prawidłowo zarówno pod względem terminu jak i jakości wykonanych prac. Prace budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo zakończone.”  
**Odpowiedź Zamawiającego na pyt 1 brzmi:** Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie warunku udziału w postepowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Treść zmodyfikowanego warunku zawarta w pkt II .1 niniejszego pisma.

**Pytanie 2.** Czy w wycenie można przyjąć słupy stalowe ocynkowane stożkowe h=5m i grubości ścianki 3mm - w projekcie wykonawczym jest podana grubość ścianki 4mm, a w SST - 5mm. Ze względu na stosunkowo krótki termin realizacji oraz obecny czas oczekiwania na produkcję słupów o ściance 4mm (ok. 8 tygodni) - proponuję zastosowanie słupów o ściance 3mm, które z powodzeniem spełnią swoje zadanie oraz odpowiadają warunkom wietrznym w rejonie Chełmży.

**Odpowiedź Zamawiającego na pyt 2 brzmi:**

Projektant zezwala zastosowanie słupów do wysokości 5m grubość ścianki 3mm, powyżej 5 m wysokości  ścianki 5 mm.

**Pytanie 3.**  Inwestycja realizowana jest w pasie drogi wojewódzkiej - czy konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa i przygotowanie ew. projektu czasowej organizacji ruchu? W zezwoleniu na realizację inwestycji nr 20/2018 podana jest informacja o rygorze natychmiastowej wykonalności - czy to oznacza, że wykonawca oświetlenia może od razu przystąpić do prac ziemnych?  
**Odpowiedź Zamawiającego na pyt 3 brzmi:**   
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich formalności wynikających z zajęcia pasa drogowego. Rygor natychmiastowej wykonywalności dla decyzji ZRID stanowi możliwość rozpoczęcia prac budowlanych od dnia jej wydania.

**Pytanie 4.** Szafa oświetleniowa - w projekcie wykonawczym wymieniony jest zegar astronomiczny jako wyposażeniem szafy SO4, natomiast w schemacie ujęto programator astronomiczny CPAnet, który wymaga zastosowania szeregu dodatkowych urządzeń wspomagających jego właściwą pracę typu: grzałka, termostat, ogranicznik przepięć itp. Ten dodatkowy osprzęt oraz sam programator CPAnet kilkakrotnie podnoszą cenę całej SO w stosunku do szafy z zegarem astronomicznym z modułem GPS. Jaka wersją wyposażenia szafy jest wymagana przez Inwestora?

**Odpowiedź Zamawiającego na pyt 4 brzmi:**

Należy wykonać zgodnie z projektem - programator astronomiczny CPAnet.

1. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:
2. w Części I SIWZ IDW - punkt VI.1 ust. 1 ppkt 3) (o tytule : **Warunki udziału w postępowaniu ppkt** 3) zdolności technicznej lub zawodowej tieret pierwszy, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :

„- Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże:  
wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej/zamówienia odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie robót elektrycznych obejmujących między innymi budowę oświetlenia zewnętrznego - o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.”

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **01.10.2019 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu | **01.10.2019 r.** | o godz. | **10:30** |

” ;

1. Analogicznie do powyższego dot. warunku udziału w postępowaniu, zmianie ulega również treść Załącznika nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych - zmodyfikowany stanowi integralną część niniejszego pisma .
2. Analogicznie do powyższego (dot. terminów), zmianie ulega również treść ogłoszenia   
   o nr 595782-N-2019 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2019-09-10 w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)
3. Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.
4. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2019 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. W Ó J T A**

**dr inż. Kazimierz Bober**

**Zastępca Wójta**