Chełmża, dnia 29.07.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.12.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

***Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużal****.*

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie, na które udzielono wyjaśnienia w dniu 28 07 2020 r. Niniejszym wyjaśnieniem zamawiający uzupełnia odpowiedź na pytanie 9 zawarte w wyjaśnianiach z dnia 28 07 2020 o podanie parametrów technicznych klimatyzatora, a mianowicie:

- Klimatyzator split kasetonowy

-       Jednostka wewnętrzna z nawiewem

-       Nominalna moc chłodnicza – 10,0 kW

-       Nominalna moc grzewcza –  11,2 kW

Poziom ciśnienia akustycznego (bieg niski/średni/wysoki) – 33/39/44 dB(A)

-       Sterownik przewodowych z ekranem dotykowym z możliwością nastawy temperatury co 0,1oC. Sterowniki muszą posiadać wbudowany czujnik temperatury oraz odbiornik podczerwieni.

-       Współczynnik EER min: 3.08

-       Współczynnik SEER min: 6.8

-       Współczynnik COP min: 3.5

-       Zakres pracy jednostki zewnętrznej:

- Chłodzenie: od  -15 do 500 C

- Grzanie:      od -20 do 24 0 C

-       Poziom ciśnienia akustycznego agregatu nie więcej niż 54 dB(A)

II. Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

III. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

**dr inż. Kazimierz Bober**