Chełmża, dnia 14.10.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.15.2020

 **Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie – osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Czy Wykonawca w swojej ofercie ma skalkulować wykonanie wyprowadzeń do każdego z zaprojektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej . Jak długie ma być to przyłącze i na jakiej głębokości ?
**Odpowiedź na pyt 1:** Tak, należy w cenie oferty skalkulować i wykonać wyprowadzenia do każdego z zaprojektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej, poza wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych wymienionych w Części III. – opis przedmiotu zamówienia pkt III. ust. 3 Etap II pkt 3) tj. S11–S11/3, S14-S14/1, S15-S15/2, S47/S47/1, S61-S61/3, S74-S74/1 oraz analogicznie wymienionych w Części II – wzór umowy w § 1 .
Wyprowadzenia przyłączy wykonać o długości 0,5m licząc od ściany zewnętrznej studni, końce wyprowadzeń zaślepić korkiem. Wyprowadzenia wykonać na wysokości rzędnej dna studni (rzędna dna kaskady).

**Pytanie 2.** Prosimy o określenie jakie należy przyjąć do wyceny rury na sieci ciśnieniowej wodociągowej. W opisie technicznym wskazana jest rura PVC typ 125 PN 1,0 Mpa, natomiast rura o typie 125 występuje na ciśnieniu 12,5 MPa i nie jest standardową rurą występująca w systemach ciśnieniowych.
**Odpowiedź na pyt 2:** Należy przyjąć rury ciśnieniowe wodociągowe PN 1,0 Mpa. W wyjaśnieniach
i modyfikacji SIWZ z dnia 12 10 2020 r. w odpowiedzi na pytanie I.A. 1. Zamawiający dopuścił zastosowanie rur PEHD SDR 17.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

III. Niniejsze zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**